STAVBA

Modernizace trati Veselí n/Luž. – Tábor, 1.část, úsek Doubí u T.- Tábor

PS 59-02-01 - Žst. Tábor, místní kabelizace

Technická zpráva

O B S A H    TZ :

1	Všeobecná část	2

1.1	Základní údaje	2

1.2	Související provozní soubory a stavební objekty	2

2.	Technické řešení kabelizace	2

2.1.1	Provizorní místní kabelizace	2

2.1.2	Definitivní místní kabelizace	2

2.2	Použité kabely a HDPE	3

2.3	Montáž a měření	3

2.4	Ukončení kabelů a HDPE	3

2.5	Uzemnění a ochrana před střídavou trakcí 25kV 50Hz	5

2.6	Zemní práce a uložení kabelů a HDPE	5

2.7   Napájení venkovních telefonních objektů	5

# 1	Všeobecná část

# 1.1	Základní údaje

Název stavby :				Modernizace trati Veselí n/Luž.-Tábor,

1.část, Úsek Doubí u T.- Tábor

Název provozního souboru :		PS 59-02-01 - Žst.Tábor, místní kabelizace

Druh dokumentace :			DSPS

Místo stavby :				ŽST Tábor.

Obecní úřad :				Tábor.

Objednatel :	SŽDC, s.o.

Zhotovitel stavby : 				EDIKT Plzeň, s.r.o.

Zhotovitel dokumentace :			EDIKT Plzeň, s.r.o

Územně správní orgán :			Městský úřad Tábor

odbor – stavební úřad

Datum zahájení stavby :			17.1.2007

Datum ukončení stavby : 			31.7.2009

# 1.2	Související provozní soubory a stavební objekty

S tímto PS přímo souvisí :

- stavby ostatního sdělovacího zařízení, zejména PS 55-02-01 Doubí u T.-.Tábor, TK,DOK,HDPE, dále PS 59-02-11 Tábor – Čekanice, TK,HDPE

- projekty zabezpečovacího zařízení,zejména PS 59-01-01 Žst.Tábor, staniční zab.zař.

- projekty silnoproudé technologie a trakčního vedení

- projekty stavební zejména SO 59-40-01 Žst. Tábor, Technologický objekt a SO 59-44-01 Tábor., kabelovod.

# 2.	Technické řešení kabelizace

# 2.1.1	Provizorní místní kabelizace

V žst Tábor. byly v rámci SO 59-02-20 Úpravy stávajících MK provedeny  provizorní úpravy stávajících metalických kabelů.

# 2.1.2	Definitivní místní kabelizace

Místní kabelizace řeší propojení nových VTO6 u vj.náv. L1,L2,S,BS,CL dále nového VTO9 u pomocného stavědla 1 a nového VTO9 u RD (přejezd v km:81,157) s novou sdělovací místností v objektu Telematiky. Vše je řešeno metalickými kabely v provedení TCEPKPFLEZE …0,6. Dále je řešena pokládka trubek HDPE mezi osvětlovacími věžemi 1,5 a 13 a místností zkušebny ve výpravní budově. Do položených trubek bylo v rámci PS 59-02-07 Žst. Tábor, kamerový systém instalován optický kabel sloužící k ovládaní kamer. Dále je zahrnuta pokládka HDPE trubky  mezi anténou BST  a objektem „Dílna příprav“. Součástí je připojení objektů TO útulek, TO dílny, St.1 (nové), Stavební oddíl, SZT, STP, Stavědlová ústředna, Rozvodna 22kV, Dílna přípravy, OTV, Strojmistr, DKV, SIS (Bechyně), TO (Bechyně) na objekt Telematiky. Dále propojení Stavědlové ústředny s VB (stará zkušebna). Dále propojení místnosti staré zkušebny s dopravní kanceláří, kanceláří přednosty žst. a nákladní pokladnou. Dále je propojen objekt Telematiky s VB - místnost staré zkušebny. Vše je řešeno  metalickými kabely v provedení TCEPKPFLEZE (TCEPKPFLE) 0,6, trubkami HDPE a optickými kabely.SM (MM)

# 2.2	Použité kabely a HDPE

Kabely v obvodu železniční stanice řešené v rámci tohoto PS jsou kabely plněné v provedení TCEPKPFLEZE (TCEPKPFLE)...x4x0,6, TCEKE 3P1,0, LAM TWINz 4x2x0,5 optické kabely v provedení do HDPE s SM  (MM) vlákny.

Dále jsou použity trubky HDPE 40/33 barvy modré +1 (2 nebo 3 ) rozlišovací pruhy, barvy žluté, zelené, hnědé a fialové.

# 2.3	Montáž a měření

Montáž a pokládka kabelů (trubek HDPE) byla provedena dle příslušných předpisů pro výstavbu místních sdělovacích kabelů a trubek HDPE.

Na metalických kabelech bylo provedeno stejnosměrné měření po pokládce. Při montáži byly použity  spojky RAYCHEM XAGA500 ../Z-RF.(FLE-CZ).Pro odbočování byly použity odbočovací soupravy BOKT. Spojení žil bylo provedeno pomocí zářezových modulů fy 3M. Kabely jsou ukončeny na zářezových svorkovnicích LSA (rozpojovacích).

U optických kabelů bylo provedeno měření přímou metodou (na vlnových délkách 1310nm a 1550nm) v obou směrech včetně vyhodnocení průměrných hodnot a dále měření reflektometrem na obou uvedených vlnových délkách v obou směrech. Vlákna jsou v optických rozvaděčích zakončena konektory E2000/APC. Propojování HDPE trubek bylo prováděno pomocí přímých spojek PLASSON SPP40. Byla provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti.

# 2.4	Ukončení kabelů a HDPE

Telematika

V rámci PS 55-02-01 Doubí u T.-Tábor TK,DOK, HDPE byly v této místnosti instalovány stojanové skříně 19“42U (A a B). Ve skříni „A“ je OR na kterém jsou ukončeny všechny MOK..Ve skříni „B“ jsou ukončeny místní kabely od vj. návěstidel a to na LSA rozpojovacích. Ve stejné skříni jsou umístěny ochr. transformátory 600:600. Ostatní kabely jsou ukončeny  na rozpojovacích LSA. Tyto jsou umístěny ve skříni „C“(není součástí tohoto PS). Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Kabely jsou do místnosti přivedeny kabel.kanálem navazujícím na nový kabelovod. Zařízení je napojeno na nové uzemnění – 5 Ohmů

Stavební oddíl, SZT, STP, Dílna přípravy, DKV, Nákladní pokladna, Stavědlo 1 (nové)

Součástí tohoto PS je instalace nástěnné skříně 19“15U umístěné ve výšce 1,5m nad podlahou (horní hrana skříně). V horní části skříně je umístěn optický rozvaděč pro ukončení vláken. Ve spodní části skříně je umístěna svorkovnice LSA pro ukončení metalických kabelů. Skříň je situována poblíž stávajících skříní kabel. závěrů. Přepojení malého počtu provozovaných okruhů na stávající instalaci je součástí tohoto PS. Využity jsou stávající vstupy do objektů, které jsou zrekonstruovány. Zařízení je připojeno na stávající uzemnění. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami.

Stavědlová ústředna

Optické a metalické kabely jsou v kabel.kanálech nebo roštech, zavedeny do skříně TPC a zde ukončeny v optickém rozvaděči nebo na svorkovnicích LSA. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Zařízení je připojeno na společné uzemnění.

OTV

Strojmistr

Součástí tohoto PS je instalace stojanové skříně 19“15U umístěné na podlaze V horní části skříně je umístěn optický rozvaděč  pro ukončení vláken. Ve spodní části skříně je umístěna svorkovnice LSA pro ukončení metalických kabelů. Skříň je situována poblíž stávajících skříní kabel. závěrů. Přepojení malého počtu provozovaných okruhů na stávající instalaci je součástí tohoto PS. Využity jsou stávající vstupy do objektů. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Zařízení je připojeno na stávající uzemnění.

VB – stará zkušebna

V rámci tohoto PS je instalována stojanová skříň 19“42U a to na místo bývalé VRÚ, která se provizorně přemístila a později zrušila. V horní části skříně je umístěn optický rozvaděč. Ve spodní části jsou na rozpojovacích svorkovnicích  LSA ukončeny metalické kabely. Kabely jsou do místnosti přivedeny  sklepem po stávajícím roštu, který navazuje na nový kabelovod. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Zařízení je připojeno na stávající uzemnění.

VB – dopravní kancelář

Optické a metalické kabely jsou v kabel.kanálech nebo roštech zavedeny do skříně 19“42U a zde ukončeny v optickém rozvaděči nebo na svorkovnicích LSA. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Zařízení je připojeno na stávající uzemnění.

VB – přednosta

Nová stojanová skříň 19“ 42U je umístěna vedle stávající skříně 19“15U. V horní části skříně je umístěn optický rozvaděč pro ukončení vláken. Do prostoru pod OR je přemístěno zařízení ze stávající skříně. Ve spodní části skříně jsou na rozpojovacích svorkovnicích LSA ukončeny metalické kabely. Přepojení malého počtu provozovaných okruhů na stávající instalaci je součástí tohoto PS. Kabely jsou do skříně přivedeny žlabem pod omítkou (vnější strana zdi) a v žlabu na podlaze. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Zařízení je připojeno na stávající uzemnění.

TO – útulek

Na stávající ocel.konstrukci pro kabel.závěry je umístěna skříň MIS1A.Ve skříni je umístěna rozpojovací svorkovnice LSA pro ukončení metalických kabelů. Přepojení malého počtu provozovaných okruhů na stávající instalaci je součástí tohoto PS. Kabely přichází do skříně ve stávajících žlabech v podlaze. Využit je i stávající vstup do objektu. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Zařízení je připojeno na stávající uzemnění.

TO – dílny

Metalický kabel je ukončen ve skříni MIS200NP (pod omítku.) na vnější straně budovy. Skříň je umístěna ve výšce 150cm od terénu (horní hrana skříně) vedle stávající kabel.skříně.Přívod kabelu do skříně  je řešen ve žlabu  pod omítkou. Přepojení malého počtu provozovaných okruhů na stávající instalaci je součástí tohoto PS. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Zařízení je připojeno na stávající uzemnění.

TO – Bechyně

Metalický kabel je ukončen ve skříni MRK10NP (na omítku.) na vnější straně budovy. Skříň je umístěna ve výšce 150cm od terénu (horní hrana skříně) vedle stávající kabel. skříně. Přívod kabelu do skříně  je řešen ve žlabu  nad omítkou. Přepojení malého počtu provozovaných okruhů na stávající instalaci je součástí tohoto PS. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Zařízení je připojeno na stávající uzemnění.

Rozvodna 22kV

Je napojena z objektu VB (stará zkušebna) MOK (MM) a ze stavědlové ústředny metalickým kabelem.

SIS1 Bechyně

Ve skříni jsou na svorkovnicích LSA ukončeny metalické kabely. V dolní části skříně je ukončena trubka HDPE. Ve skříni je reserva pro ukončení metalických kabelů ve směru na Bechyni. Vyvedené okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Je zřízeno nové uzemnění 10 Ohm.

Vj.náv. L1,L2,SCL,BS

VTO9 jsou postaveny 15m před vj.náv min. 2,5m od osy krajní koleje. VTO je doplněno o měnič. Napájení je centrální z objektu Telematiky (zálohovaná síť). VTO jsou uzemněny, ako zemnič je zemnící pásek FeZn 120mm umístěný pod kabelem.

PS1,RD Přejezd km:81,157

VTO6 jsou umístěny vedle výše uvedených objektů min. 2,5m od osy krajní koleje. VTO je doplněn o měnič. Napájení je centrální z objektu Telematiky.(zálohovaná síť)

Osvětlovací věž 1,5 a 13 (kamerový systém)

Trubky HDPE jsou přivedeny do blízkosti OV. Ukončení HDPE, jakož i OK včetně zatažení OK je řešeno v PS 59-02-07

Výtahové šachty

Jsou připojeny kabelem TCEKE3XN0,6

Anténa BTS km:81,380

Trubka HDPE je zavedena do blízkosti antény  a ukončena koncovkou KPP40.

# 2.5	Uzemnění a ochrana před střídavou trakcí 25kV 50Hz

V objektu Telematiky jsou kovové obaly kabelů a skříň 19“ připojeny na nové společné uzemnění hodnoty 5 Ohmů. Uzemnění je tvořeno 4 zemnícími tyčemi, umístěnými před objektem(strana kolejiště). U nově instalovaných VTO (koncových) je vybudováno nové uzemnění (10 Ohm).Uzemnění je řešeno zemnícím páskem FeZn120mm umístěným pod kabelem. V místě odbočení MK od traťového kabelu jsou propojeny kovové obaly MK a TK. Pro montáž jsou použity spojky XAGA umožňující propojení kovových obalů spojovaných kabel. délek. V objektu Telematiky jsou okruhy od vj.náv (VTO9) opatřeny ochr. transformátory. Provedení TCEPKPFLEZE snižuje vlivy stř. trakce na sděl.metalický kabel.

# 2.6	Zemní práce a uložení kabelů a HDPE

Kabelová trasa místních kabelů a trubek HDPE  v železniční stanici je řešena společně s kabelem TK a s kabely zabezpečovacími. Zemní práce vč. mechanické ochrany  jsou řešeny v PS 55-02-01 a PS 59-02-11. Pouze odbočení k jednotlivým objektům je řešeno jako samostatná trasa a je v tomto PS rozpočtována. V úseku km:81,760 – 81,950 jsou kabely a trubky zataženy do nového kabelovodu.Řeší SO59-44-01.

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení místních kabelů a k montáži sdělovacího zařízení  byly provedeny v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) a ostatními na ně navazujícími.

# 2.7Napájení venkovních telefonních objektů

Napájení pro vyzvánění jednotlivých VTO je řešeno induktorem. Napájení mikrofonního obvodu v rozmezí 1,2-3 Vss je zajištěno z centrálního napájecího zdroje 220V/24Vss. Pro přizpůsobení napětí jsou v jednotlivých telefonních objektech umístěny napájecí měniče pro MB telefony např. typu MMB-3.

- Centrální zdroj v jednotlivých žel. stanicích (řeší projekty sdělovacího zařízení) je napájen ze zálohované sítě pro zabezpečovací zařízení.

- V RD v mezistaničních úsecích je pro napájení využito zdroje 220V/24Vss pro zabezpečovací zařízení

Propojení napáječů se svorkovnicí pro ukončení kabelů je provedeno kabely vedených po stávajících a nových kabelových roštech a v kanálcích.